О прохождении отопительного сезона  на территории

Калевальского муниципального района 2011-2012 г.г.

Во время прохождения отопительного сезона на территории района было зафиксировано 2 случая срывов в отоплении. На территории Калевальского городского поселения 02.02.2012 года в 15 ч.40 минут в котельной воинской части. В связи с предупреждением  об отключении эл.энергии не были загашены котлы , с подачей электроэнергии поднялось давление и на выходе из здания котельной лопнула труба. Авария была устранена в тот же день и отопление возобновилось в 17 час.55 мин.

На территории Юшкозерского сельского поселения  в котельной  пос.Новое Юшкозеро — 10 февраля 2012 года в 2 ч.30 минут. Причиной аварии явилось то, что в точке подключения медного кабеля к воздушной линии электропередач  ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 на границе балансовой и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО « ПСК» и ООО  «Боровские ТВК» произошло окисление контактного соединения, в результате чего сгорели 2 фазы на ВЛ -0,4 кВ от ТП-1 ф. Л-1-4.

Линия ВЛ-0,4 построена в 2007 году из пропитанных опор для электроснабжения котельной. Перетяжка контактных соединений по воздушной линии производилась в сентябре месяце перед отопительным  периодом согласно наряда-допуска ОАО «ПСК» № 160 от 15.09.2011 года. Но на котельной в пос.Н.Юшкозеро  не отработали защиты двигателей на потерю фазы и перезагрузку при двухфазном  режиме. Авария была устранена   10 февраля в 17 часов 40 минут.

Основным поставщиков дров для котельных « Боровского» куста является предприятие ГУП «Леса Карелии», с ним заключен договор на поставку 17 тыс.кубм. Кроме того, поставку дров осуществляют индивидуальные предприниматели. Всего с начала отопительного сезона поставлено 13 тыс.куб.м.

Основным поставщиком дров для котельных пос.Калевала является ООО  «Сведвуд Карелия» и ОАО « Пяозерский ЛПХ». ООО « Калевальские коммунальные системы» используют как  транспорт арендаторов, так и занимаются самовывозом.  Поставлено за отопительный сезон 11 тыс.куб.м. дровяной древесины.

Основной проблемой отопительного сезона, которую ни поселение, ни район  решить самостоятельно не может, является само состояние котельной п.Боровой, и, соответственно тепловых трасс. Котельная находится на значительном удалении от поселка, КПД котельной не превышает 26 %, трассы имеют большую протяженность, сильно изношены, что приводит к большим утечкам теплоносителя.

10 апреля т.г. заместитель Главы администрации Калевальского муниципального района озвучила вопрос о состоянии котельной в пос.Боровой в Законодательном Собрании .

По состоянию на 24 апреля 2012 задолженность предприятий за топливно-энергетические ресурсы составляет :

- ООО « Калевальские коммунальные системы» - 213 тысяч рублей за дрова текущие платежи  ООО « Сведвуд Карелии», за электроэнергию долгов нет,

- ООО « Боровские Т.В.К.» - 4,3, млн. рублей за электроэнергию, долгов за дрова нет, так как поставщику дров  - ГУП « Леса Карелии» проплачен весь объем поставки топлива.

По состоянию на 24.04.12 года запас дров на котельных:

- ООО «Калевальские коммунальные системы» на 15 суток, ( 658 куб.м)

- ООО « Боровские Т.В.К.» - 2- 3 дня 120-150 куб.м.

Долги бюджетных учреждений за предоставленные коммунальные услуги по состоянию на 01.04.2012 года учреждениям коммунального хозяйства составляют 2,3 миллиона рублей, в т.ч. ООО « Калевальские коммунальные системы» -739 тыс.рублей  ( текущие платежи с учетом марта), ООО « Боровские Т.В.К.»- 1,5 миллиона рублей, в том числе просроченная задолженность 0,5 миллиона рублей. Это « Гармония»  Боровского сельского поселения ( ни одного платежа в течение квартала» - 343,8 тыс.рублей, « Досуг»Юшкозерского сельского поселения -285,5 тыс.рублей.

Долги населения  по состоянию на 01 апреля ООО «Боровские Т.В.К.» - 5,2 миллиона рублей, собираемость платежей — 60 %, ООО «Калевальские коммунальные системы» - 2,9 миллиона рублей, уровень собираемости платежей -97 %.

Постановление Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2012 года № 62-п «О распределении на 2012 год субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению поступивших в период избирательной кампании наказов избирателей»:

Боровское сельское поселение — 761 тыс.руб.,

Луусалмское сельское поселение — 127 тыс.руб.,

Юшкозерское сельское поселение — 855 тыс.руб.

Решения поселений  о направлении средств  на первоочередные мероприятия имеются.

Соглашения подготовлены и находятся в стадии подписания.

Отделом перспективного развития территорий администрации разработаны и предоставлены   в Госкомитет РК по ЖКХ и энергетике 3 варианта планов мероприятий к ОЗП 2012/2013 годов:

14 марта т.г. на 21 миллион рублей,

10 апреля т.г. на 10 миллионов рублей,

12 апреля т.г. на 5 миллионов рублей